## Ark1
Nøgletal Stoholm Fjernvarme Varmeværk
2016/17
Varmeår
| Enhed | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/2015 | 2013/14
Antal forbrugere |  | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 752 | 751
Opvarmet areal | M2 | 121683 | 121683 | 121683 | 121583 | 121583 | 121453 | 121453
Varmepris | kr/kWh | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.275 | 0.475 | 0.475
Graddage
Normalår | GD |  |  | 2706 | 3032 | 3112 | 2792 | 3112
Varmeåret | GD |  |  | 3112 | 2716 | 2641 | 2314 | 2889
Procent af normalår | % |  |  |  | 89% | 85 | 82.8 | 92.8
Varme
Varmeprod. Træpiller | MWh |  | 7869 | 8047 | 8029 | 2258
Varmeprod. Industrivej | MWh |  | 7206 | 3271 | 6944 | 5270 | 5066 | 5190
Varmeprod. Skolegade | MWh |  | 2304 | 6595 | 2294 | 9744 | 11812 | 10500
Varmetab på værket | MWh |  | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 294
Varmeforbrug på værket | MWh |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50
Varme leveret ab værk | MWh |  | 17379 | 16184 | 16815 | 17272 | 16426 | 15740
Varmesalg | MWh |  | 12803 | 13266 | 13266 | 13095 | 12444 | 12213
Ledningstab | % |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22.4079
El
Elsalg MWh | MWh |  | 5868 | 2667 | 5597 | 4083 | 3924 | 4273
Pris pr MWh | Kr |  | 1120 | 1876 | 998 | 1197 | 1374 | 1260
Gasforbrug
Gaskøb i alt i 1000 | Nm3 |  | 1520 | 1192 | 1453 | 1801 | 1927 | 1932
Gennemsnit pr. Nm3 | Kr |  | 3.62 | 3.96 | 3.34 | 3.26 | 4.7 | 5.19
Heraf
Gaskøb til varmeprod. i 1000 | Nm3 |  |  | 830 | 694 | 1247 | 1394 | 1334
Pris pr Nm3 | Kr | [6 empty] | 6.26
Gaskøb til el-prod. i 1000 | Nm3 |  |  | 362 | 759 | 554 | 532 | 597
Pris pr Nm3 | Kr | [6 empty] | 2.75
Driftstimer
Motor 1 | timer |  | 237 | 74 | 589 | 399 | 499 | 518
Motor 2 | timer |  | 352 | 74 | 2183 | 1623 | 1948 | 1466
Motor 3 | timer
Motor 4 | timer
Skolegade kedel | timer |  | 1081 | 336 | 1052 | 4787 | 4449 | 5152
Virkningsgrader
El | % |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Varme | % |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Total | % |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
Ledningsnet
Fremløbstemperatur (gens) | C0
Returtemperatur (gens) | C0
Spædevandsforbrug | M3 |  | 438 | 176 | 263 | 588 | 263 | 348
Fremløbsstyring +6 og -6 grader
Sommer 68 g vinter 75 g
Fremløb = 68 g celcius | [6 empty] | x
Retur = 34 g celcius